# Расчет воздухообмена подземной автостоянки на  -2 уровне  отсек N1

Вентиляция стоянки проектируется приточно-вытяжная с механическим побуждением. Приточный воздух подается направленными струями в проезды. Вытяжка предусматривается из 2-х зон: нижней и верхней по 50% от общего воздухообмена. Вытяжная система проектируется с опусками в зоне выхлопных труб автомашин на высоте 0,2м от пола и из верхней зоны каждого машиноместа.

Регулирующие клапаны устанавливаются на опусках в местах присоединения к магистральному воздуховоду.

.

В ночное время предусмотрена рециркуляция воздуха.

Исходные данные.

Площадь отсека N1  -2  этажа составляет 4500;  количество автомобилей      - 115

Расчетная температура для проектирования отопления и вентиляции принимается:

-для холодного периода года Тн= -28(С (параметры “Б”)

-для теплого периода года Тн=+22,3(С (параметры “А”)

Воздухообмен определен из расчета разбавления окиси углерода до предельно допустимой концентрации в помещении  d пдк СО=50 мг/м3.

Автомобили среднего класса.

Расчет производительности систем механической общеобменной вентиляции закрытой автостоянки произведен по  ОНТП-01-91.

Разовый выброс для расчета систем вентиляции определен по формуле:

Mi=  qi*L*Aэ*Kс / t*3,6*1000    г/сек,    где

М- масса выброса (г/сек)

qi -удельный выброс СО  (г/км)

для автомобилей грузовых средней грузоподъемности    qi=20,8/км

Количество выездов   -25% (по прилож.2  МГСН 5.01-01)

# количество въездов   - 15%

L - условный пробег автомобиля за цикл (таблица 5 ОНТП)

Lвъезда=0,25км (вьезд)

Lвыезда=0,7км (выезд)

Кс -коэффициент влияния режима движения

при V=5км/час,  Кс=1.4   для СО (табл.6)

Аэ-  количество автомашин

t – время выпуска и возврата машин в часы пик.

t=1,0 час

Количество воздуха, необходимое для разбавления СО:

L=   M*1000*3600             м3/час, где

Ск—Сн

C пдк= 50мг/м3 (при пребывании людей в помещении стоянки не более 1 часа- ГОСТ12.1.005-88 «Санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»)

Сн=5мг/м3

M=   (20,8х0,7х115х1,4)0,25+(20,8х0,25х115х1,4)0,15    =  0,199 г/сек

1000х1х3,6

Требуемый воздухообмен составляет:

L=  0,199х1000х3600    =15920 м3/час  ,  т.е. по 138 м3/час на 1 машину.

(50-5)

Объем  подземной стоянки равен 15834м3:

Принимаем по вытяжке 150 м3/час на 1 автомобиль. Т.е. L выт= 18000 м³/час.  Приток  принят   на 20% меньше вытяжки,  L пр =15000 м3/час.